Technická specifikace ###### KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ- Základna logistiky Olomouc

Technický návrh řeší klimatizaci ve 24 místnostech ve 3. NP stávajícího objektu „Základna logistiky Olomouc“, Libušina 606/113, Olomouc. Objekt je skeletového typu s okny na delších stranách objektu, které jsou situovány na jihovýchod a severozápad. Veškeré místnosti jsou umístěny pod střechou, pod klimatizovanými prostory ve 2.NP jsou umístěny kanceláře. Na základě dodané dokumentace a osobního jednání byly provedeny výpočty tepelných zisků jednotlivých místností a navrženy vnitřní klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky jsou navrženy v energetické třídě „A“ s plynulým řízením výkonu na bázi invertoru, který zajistí energeticky úsporný provoz zařízení. Jednotky kromě chlazení umožňují i ohřev, čehož lze využít k přitápění v místnostech v přechodném období.

Vnitřní jednotky nástěnného typu jsou umístěny na příčkách cca 15 cm pod stropem místnosti a to vždy u vstupu do místnosti. Lamely vnitřních jednotek budou nastaveny tak, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce chladného vzduchu v místnosti a aby chladný vzduch neproudil přímo na pracovní místa. Ovládání vnitřních jednotek je řešeno nezávisle na sobě, infraovladači, které jsou součásti dodávky vnitřní klimatizační jednotky.

Návrh řešení:

Návrh je řešen pomocí systému VRF-VII . Systém tvoří dvě vnější jednotky umístěné na střeše objektu  o výkonu Qch=33,5 kW a Qch=37,5 kW, s plynulým řízením výkonů                      a spínané postupně dle aktuálně potřebného chladicího výkonu.  Jednotky jsou napojeny na izolované Cu potrubí o pr. 16/35mm,  které je vedeno průrazem přes zeď do prostoru chodby požárního schodiště a následně v prostoru schodiště svedeno do 3.NP. Odtud je potrubí vedeno do centrální chodby  (místnost č. 302),  kde je potrubí pomocí rozdělovače chladiva rozděleno na dva okruhy vedené po pravé (větev „A“) a levé  (větev „B“) straně chodby.  Pomocí rozdělovačů jsou na tuto páteřní větev připojeny vnitřní klimatizační jednotky.  Přívody chladiva, NN a odvod kondenzátu bude v kancelářích veden v elektroinstalačním žlabu 100 x 70mm (cca 30cm).

Současně s izolovaným potrubím chladiva v chodbě 3. NP je pak veden přívod NN z venkovních jednotek  pro uvedené vnitřní jednotky a potrubí pro odvod kondenzátu – materiál PVC HT40;  odvody kondenzátu budou ukončeny PVC hadicí v sifonech stávajících umyvadel.

Po dokončení montážních prací, bude na každé straně chodby (místnost č. 302) vytvořen tzv. kufr ze sádrokartónu o rozměru cca 45x20cm, který provedené rozvody zakryje. V místech napojení hadic pro odvod kondenzátu na PVC potrubí budou osazeny revizní dvířka.  Sádrokartónový kufr bude následně vymalován.

V případě prostupů přes požární úseky, budou tyto ošetřeny protipožárními ucpávkami, popř. pěnou.

Každá vnější jednotka bude připojena na rozvodnou soustavu NN kabelem CYKYJ 4x4mm2 (max. délka 30m) a jištěna jističem 3Jx20A/C.  Napájecí kabel bude uložen v plastové trubce INSET pr. 32mm. Jednotky budou přizemněny na stávající soustavu hromosvodu vodičem FeZn pr. 10 mm. Před uvedením jednotek do provozu bude provedena výchozí revize el. zařízení.