Přehled dokladů k závěrečné prohlídce stavby

Tento přehled slouží jako informativní podklad pro stavebníky. Podrobnější informace lze nalézt ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

A. Doklady k instalovaným požárně bezpečnostním zařízením

Pokud jsou na stavbě umístěna požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) je nutno k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit doklady k jejich montáži, funkční zkoušce a provozuschopnosti.

Požárně bezpečnostními zařízeními se rozumí:

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),

f) zařízení pro omezení šíření požáru - např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí (např. obklady zvyšující požární odolnost stavebních konstrukcí, požární podhledy, atd.), nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (např. nátěry), vodní clony, požární přepážky (např. sádrokartonové a obdobné požárně dělící konstrukce) a ucpávky,

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. UPS, dieselagregát, atd.), zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,

h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Pokud je některé z výše uvedených PBZ na stavbě nainstalováno, je třeba k němu při závěrečné kontrolní prohlídce předložit následující doklady:

1. Doklad o montáži požárně bezpečnostního zařízení

(prohlášení zhotovitele podle § 6 a 10 vyhlášky o požární prevenci)

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění výše uvedených požadavků písemně.

2. Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

(osvědčení o zaškolení vydané pro firmu, která montáž PBZ provedla)

3. Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

(podle § 7 vyhlášky o požární prevenci)

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

4. Doklad o funkční zkoušce PBZ (podle § 7 vyhlášky o požární prevenci)

Nevztahuje se na:

- ručně ovládané požární dveře a požární uzávěry otvorů

- systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

- požární přepážky

- ucpávky

B. Další doklady

- Doklad potvrzující požadované vlastnosti výrobků a konstrukcí uvedených v požárně bezpečnostním řešení stavby – PBŘ

(certifikáty, protokoly o klasifikaci, atd.)

- Dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.)

- Revize spalinové cesty (podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty)

- Doklady o funkčnosti vnějších odběrních míst požární vody (např. výchozí kontrola nadzemních či podzemních hydrantů, doklad o kontrole provozuschopnosti požární nádrže, atd.)

- Doklady prokazující provozuschopnost hasících přístrojů

(§ 9 vyhlášky o požární prevenci)

- doklad o kontrole hasicího přístroje

- kontrolní štítek

- plomba